PROYECTO ABE CHACO

Términos de Referencia para el Mejoramiento de sistema de provisión, filtrado y distribución de agua segura en la Comunidad Indígena de Karcha Bahlut, Distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay.

Solicitud de presentación de Oferta

Estimado Proveedor

A fin de contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en la región occidental de Paraguay (Chaco), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) implementan el proyecto “Adaptación basada en los ecosistemas para reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del cambio climático en la región del Chaco en Paraguay” (Proyecto ABE Chaco).

En este contexto, se prevé el mejoramiento de las condiciones de provisión, filtrado y distribución de agua segura para la Comunidad Indígena Karcha Bahlut, del distrito de Bahía Negra, con el objetivo de fortalecer la resiliencia local y habilitar espacios que impulsen el desarrollo social, económico y cultural en territorios especialmente expuestos al cambio climático. Por lo tanto, solicitamos la presentación de su propuesta técnico-económica para la ejecución de esta obra, conforme a las condiciones específicas que se describen a continuación:

Para la implementación del sistema de provisión, filtrado y distribución de agua segura, el proveedor deberá suministrar e instalar una bomba de agua sumergible fotovoltaica modelo S1-200 AHRP-14S, equipada con dos paneles solares y un pulmón de presión, con conexiones y un arreglo fotovoltaico de 400 Wp marca LORENTZ (1 unidad). El sistema contará con un filtro de anillas de 1” con capacidad de 6.000 litros por hora (1 unidad), un flotador eléctrico para control automático (1 unidad) y un tanque de almacenamiento de 10.000 litros tipo TANK, con salida de 2” (1 unidad).

Se requerirá el tendido de 1.600 metros de caño de 2” tipo standard, complementado con 20 metros de manguera de succión de 1” (1 unidad) y dos adaptadores metálicos para manguera de 1”. Se proveerán cuatro abrazaderas reforzadas de 1” (32-37 mm) y 100 metros de caño de 1” reforzado, así como 100 metros de caño de 3/4” reforzado. Para la conexión y montaje se necesitarán cuatro rollos de cinta de teflón de 18 mm x 40 m marca Viqua, seis uniones dobles de 2” y cuatro uniones rápidas grises de 2”. Además, se incluirán dos tapones hembra de 2”, dos tapones macho de 2”, dos bujes de reducción de 2” a 1” y un codo de 2”.

Para el sistema de filtrado se incorporará cuatro llaves de paso de 2” con dos uniones cada una, diez collares de tomada de 60 x 2” y un juego de tarrajas MEIKON en medidas de 1”, 1 1/2”, 1/2” y 2”. También se proveerán diez canillas tipo Italy, diez codos de 3/4”, un buje de reducción de 1 1/2” x 1”, diez bujes de reducción de 2” x 1”, diez bujes de reducción de 1” x 3/4” y siete uniones enchufe de 2”.

El sistema propuesto consiste en un módulo integral de potabilización de agua que incorpora infraestructura y materiales que replican procesos naturales de filtración, combinados con mecanismos de desinfección. Su diseño está orientado a asegurar el acceso a agua segura en comunidades rurales, utilizando un enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), que combina materiales naturales (grava, piedra, arena, carbón) con tecnología apropiada (prefiltros, cloración y aireación).

El sistema incluye los siguientes componentes principales:

- Tanques de almacenamiento: Dos tanques de 500 L tipo vaso y un tanque enterrable de 10.000 L, destinados a la captación, sedimentación y almacenamiento intermedio del agua.

- Prefiltro de 250 micrones: Unidad inicial de retención de sólidos gruesos y sedimentos en suspensión.

- Dosificador de cloro: Dispositivo de aplicación controlada de cloro, asegurando la desinfección final del agua tratada.

- Medios filtrantes naturales: Grava (1.000 kg), piedra (1.000 kg), arena (1.000 kg) y carbón activado (500 kg), que conforman las capas del biofiltro natural, favoreciendo la remoción de sólidos, turbidez, olores, sabores y contaminantes microbiológicos.

- Aireadores: Dos unidades para oxigenación del agua, mejorando su calidad y reduciendo compuestos indeseados.

- Accesorios hidráulicos: Incluye bridas de 2” (6 unidades), caño de succión tipo curijú (20 m) y caños soldables de 2” (3 tiras).

- Complementos operativos: Tambor de 150 L con tapa grande (2 unidades) para soluciones de cloro, flotador eléctrico para control de nivel de agua y cloro líquido en bidones de 10 L (5 unidades).

- Infraestructura de soporte: Techo de 6 x 3 m para protección del sistema de filtrado, alumbrado solar (2 unidades) para el área de puerto y sistema de filtrado, cemento (12 bolsas) y ladrillo prensado (3.000 unidades) para las obras civiles.

- Logística e instalación: Cubre el flete de materiales (900 km) y la instalación integral del sistema (1 global).

Finalmente, el proveedor deberá contemplar el servicio de flete mediante camión con grúa (1 global) y la instalación completa del sistema (1 global).

- Servicios /Insumos solicitados:

- Sistema de bombeo con distribución automatizado

| N° | Detalles | Cantidad | U. de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTRO CON ANILLAS 1" 6.000 L/H | 1 | Unidad |
| 2 | Flotador electrico | 1 | Unidad |
| 3 | Tanque de 10.000lts TANK, salida de 2" | 1 | Unidad |
| 4 | Caño 2" estandart. | 1550 | Metros |
| 5 | Manguera Succión 1" | 20 | Metros |
| 6 | Adaptador manguera 1" Metal | 2 | Unidad |
| 7 | Abrazadera reforzada 1" (32-37) | 4 | Unidad |
| 8 | Caño de 1" reforzado | 100 | Metros |
| 9 | Caño de 3/4" reforzado | 100 | Metros |
| 10 | Cinta teflón 18MM x 40M Viqua | 4 | Unidad |
| 11 | Unión doble 2" | 6 | Unidad |
| 12 | Unión rapida gris 2" | 4 | Unidad |
| 13 | Tapon hembra de 2" | 2 | Unidad |
| 14 | Buje Reducción de 2 a 1" | 2 | Unidad |
| 15 | Tapon macho de 2" | 2 | Unidad |
| 16 | Codo 2" | 2 | Unidad |
| 17 | Llave de paso de 2" C/ 2 Uniones | 4 | Unidad |
| 18 | Collar de tomada 60 x 2" | 10 | Unidad |
| 19 | Tarraja de 1" MEIKON | 1 | Unidad |
| 20 | Tarraja de 1 1/2" MEIKON | 1 | Unidad |
| 21 | Tarraja de 1/2" MEIKON | 1 | Unidad |
| 22 | Tarraja de 2" MEIKON | 1 | Unidad |
| 23 | Canilla Italy | 20 | Unidad |
| 24 | Codo de 3/4 | 20 | Unidad |
| 25 | Buje Reducción 1 1/2 x 1 | 1 | Unidad |
| 26 | BUJE REDUCCION 2" x 1" | 10 | Unidad |
| 27 | BUJE REDUCCION 1" x 3/4" | 10 | Unidad |
| 28 | UNION ENCHUFE 2" | 7 | Unidad |
| 29 | Flete de camión con grúa para subida de tanque | 900 | km |
| 30 | Instalación MdO | 1 | global |
| 31 | Kit de mantenimiento básico | 1 | Global |
| 32 | 10 alumbrado solares | 10 | Unidad |
| 33 | Panel Solar Jinko 445wp | 4 | Unidad |
| 34 | Victron Energy Phoenix Inverter 24/1200 230V | 1 | Unidad |
| 35 | Victron Energy BlueSolar MPPT Regulador de carga 100/50 | 1 | Unidad |
| 36 | Bateria Litio LFP 25,6v 100Ah | 1 | Unidad |
| 37 | Soporte Galvanizado perfil C para panel solar | 4 | Unidad |
| 38 | Cable fotovoltaico y enchufes MC4 | 1 | Unidad |
| 39 | Bomba sumergible QF5-9, 230V/0,75HP Preminm 1,25" | 1 | Unidad |
| 40 | SHI 2-6,75HP 230V-50Hz1" | 1 | Unidad |
| 41 | Material de Instalación | 1 | Unidad |

- Sistema de Potabilización con Filtrado en Sistema basado en la Naturaleza SBN.

| N° | Detalles | Cantidad | U. de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanque de 500 tipo vaso | 2 | Unidad |
| 2 | Prefiltro de 250 microne | 1 | Unidad |
| 3 | Dosificador de cloro | 1 | Unidad |
| 4 | Tanque de 10.000 enterrable | 1 | Unidad |
| 5 | Grava | 1000 | Kg |
| 6 | Piedra | 1000 | Kg |
| 7 | Carbón | 500 | Kg |
| 8 | Arena | 1000 | Kg |
| 9 | Aireadores | 2 | Unidad |
| 10 | Flotador electrico | 1 | Unidad |
| 11 | Bridas de 2" | 6 | Unidad |
| 12 | Caño de succión (curiju) | 20 | Metros |
| 13 | Caño soldable de 2" | 3 | Tiras |
| 14 | Tambor de 150 lts tapa grande. | 2 | Unidad |
| 15 | Cloro en bidon de 10 lts | 5 | Bidones |
| 16 | Techo 6x3 para sistema de filtrado. | 1 | Unidad |
| 17 | Alumbrado solar para Puerto y Sist. De filtrado. | 2 |  |
| 18 | Cemento | 12 | bolsa |
| 19 | Ladrillo prendo | 3000 | Unidad |
| 20 | Flete para traslado de materiales | 900 | Km |
| 21 | Instalación | 1 | global |

- Ubicación de la comunidad

- Comunidad Indígena Karcha Bahlut

Coordenadas

Zona 21 K

Coordenada Este: 385227.00 m E

Coordenada Norte: 7750775.00 m S

https://www.google.com/maps/dir/-25.2652012,-57.5485367/MW72%2B532+Museo+Verde+de+Karcha+Balut,+Com+Indig+14+de+Mayo-Karchabalut+170403/@-22.7742833,-60.4669105,667946m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x9479c50040bf51e3:0xbaf4875f917e28cf!2m2!1d-58.0998125!2d-20.3370625!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Consultas y aclaraciones: las consultas acerca de los insumos y/o materiales solicitados, y los lugares y formas de envíos se debe realizar directamente al equipo técnico a las siguientes direcciones de correo, rruizdiaz@desarrollo.org.py y jgomez@desarrollo.org.py. En caso de necesitar mayores informaciones se realizará una reunión informativa virtual con los oferentes interesados.

Condiciones generales: El presupuesto debe estar a nombre de Investigación para el Desarrollo; Ruc: 80027207-2, debe contener fecha, vigencia de la oferta y tiempo de entrega. Presentar cumplimiento tributario, su inscripción en las instancias gubernamentales pertinentes en lo referentes a la seguridad social entre otros. Se alienta a las empresas oferentes a incorporar, dentro de su propuesta, acciones que promuevan la igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Condiciones Específicas: Garantía sobre insumos y construcción. El proveedor adjudicado deberá ofrecer una garantía mínima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de recepción conforme de la obra o de los insumos entregados. Esta garantía deberá cubrir tanto los materiales e insumos provistos como la integridad estructural de la construcción, incluyendo defectos de ejecución, vicios ocultos y cualquier falla que comprometa la funcionalidad o seguridad del proyecto. Todas las reparaciones o reposiciones necesarias dentro de este periodo deberán realizarse sin costo adicional para la parte contratante.

Políticas de Salvaguarda: La empresa adjudicada será capacitada en temas de salvaguardas ambientales y sociales, antes de la ejecución de las obras, cuyo desarrollo y cumplimiento será monitoreada en todas las fases de la ejecución, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio.

Validez de la oferta: La cotización debe permanecer válida por 45 días.

Forma de Pago: El pago se realizará en dos partes, un primer pago al momento de firma del contrato, y presentación de factura legal. Y un segundo pago contra entrega del sistema de provisión, filtrado y distribución de agua segura, completamente funcional (red general y las 20 canillas funcionando). El último pago será al contado, previa presentación de la factura legal correspondiente, nota de remisión (si aplica) y acta de recepción conforme del servicio o insumos solicitados, según contrato, de acuerdo a las normas legales y los requerimientos del proyecto. El acta de conformidad del servicio será firmada por los líderes de la comunidad, el MADES, la UGP del proyecto y el proveedor.

Enviar cotización a: Verónica González, vgonzalez@desarrollo.org.py, José Gómez, jgomez@desarrollo.org.py, y Rodney Ruiz Díaz, rruizdiaz@desarrollo.org.py

Asunto: Llamado de Adquisiciones 016/2025 – Mejoramiento de sistema de provisión, filtrado y distribución de agua segura en la Comunidad Indígena de Karcha Bahlut, Distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay.

Anexo 1

Justificación técnica de lo solicitado

- Sistema de Bombeo Fotovoltaico

El sistema principal estará compuesto por una bomba de agua sumergible fotovoltaica modelo S1-200 AHRP-14S, equipada con un conjunto de paneles solares con capacidad de 400 Wp marca LORENTZ. Esta configuración permitirá un funcionamiento autónomo mediante energía solar, eliminando la dependencia de combustibles fósiles. Su operación 100% renovable reducirá los costos operativos a largo plazo, al no requerir gastos en combustible, y minimizará la huella de carbono en comparación con sistemas diésel o a gasolina.

La confiabilidad operacional se verá reforzada por su funcionamiento silencioso, sin vibraciones mecánicas excesivas y con un número reducido de partes móviles, lo que disminuye el riesgo de averías. La ausencia de motor de combustión contribuye a prolongar la vida útil del equipo y reduce el mantenimiento a labores básicas como la limpieza periódica de paneles. Desde el punto de vista económico, la inversión inicial se amortizará mediante el ahorro en combustible, sumado a la eliminación de la necesidad de transporte constante de insumos energéticos a zonas remotas.

- Sistema de Tuberías: Standard vs. Soldable

Se optará por tuberías tipo standard en diámetros de 2", 1" y 3/4", considerando sus ventajas técnicas frente a las tuberías soldables. Este tipo de tubería presenta un mayor espesor de pared, lo que le otorga una resistencia superior a la presión de trabajo (10-16 bar frente a 6-10 bar en las soldables), así como un mejor comportamiento ante variaciones térmicas. Además, ofrece una mayor resistencia a impactos durante su instalación y operación.

En cuanto a durabilidad, las tuberías standard muestran una mejor resistencia al desgaste por abrasión del agua y a la presión dinámica del sistema de bombeo, con menor probabilidad de fisuras por fatiga del material. Su vida útil estimada es de entre 25 y 30 años, superando a la de las soldables, que se sitúa entre 15 y 20 años.

A nivel de instalación, las conexiones roscadas que utilizan son más confiables que las soldadas y facilitan las tareas de mantenimiento y reparación, permitiendo el desmontaje sin dañar el sistema. Otra ventaja es que no requieren mano de obra especializada en soldadura, lo que agiliza la ejecución de trabajos en zonas remotas.

- Componentes del Sistema de Distribución

El sistema de distribución contará con un prefiltro de 250 micrones para la protección de la bomba y un flotador eléctrico que permitirá el control automático del llenado del tanque de almacenamiento. Este tanque, con una capacidad de 10.000 litros, servirá como reserva estratégica para la comunidad.

La red de distribución estará conformada por 1.550 metros de tubería principal de 2" standard, complementados por 100 metros de tubería reforzada de 1" para ramales secundarios y otros 100 metros de tubería reforzada de 3/4" para conexiones domiciliarias. Se incorporará un sistema de válvulas y accesorios de calidad para garantizar un control adecuado del flujo de agua.

## 4. Beneficios Ambientales y Sostenibilidad

El sistema propuesto tendrá un impacto ambiental positivo, dado que su funcionamiento no generará emisiones de gases de efecto invernadero durante la operación y tampoco producirá contaminación acústica. Al utilizar un recurso energético renovable e inagotable como la energía solar, se contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo a la acción por el clima y el acceso a energía asequible y no contaminante.

Desde la perspectiva social, el acceso garantizado a agua potable sin dependencia de fuentes energéticas externas fortalecerá la autonomía de la comunidad, reduciendo los costos a largo plazo y beneficiando a todos sus miembros. El diseño del sistema ha sido adaptado a las condiciones climáticas locales, asegurando su operatividad incluso en periodos de mayor estrés hídrico, lo que favorece la resiliencia comunitaria frente al cambio climático.

## 5. Ventajas Operacionales del Diseño

El sistema ofrecerá una alta eficiencia operativa gracias a que el bombeo se realizará directamente desde la fuente de captación hacia un tanque elevado, desde donde el agua se distribuirá por gravedad. Este esquema reduce el consumo energético y asegura una presión constante en la red de distribución.

El control automático del sistema mediante flotador minimizará la intervención humana, evitando desbordes y optimizando el uso del recurso hídrico. En cuanto a mantenimiento, los componentes estarán dispuestos de manera que faciliten el acceso para inspección y reparación. Los repuestos requeridos podrán obtenerse en el mercado local, lo que reducirá tiempos de inactividad. Asimismo, el protocolo de mantenimiento será simple, permitiendo que con una capacitación técnica básica, los operadores locales puedan garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

## 6. Requerimientos Adicionales

El oferente deberá presentar un plano detallado del sistema de provisión y distribución de agua, que incluya el trazado de la red, la ubicación de la bomba fotovoltaica, el tanque de almacenamiento, las conexiones principales y secundarias, así como el detalle de los puntos de control (válvulas, filtros y accesorios).  Deberá ir acompañado de un presupuesto desagregado por rubro y un cronograma de ejecución.

Asimismo, el oferente podrá realizar una visita al sitio para obtener información más precisa sobre el terreno, la fuente de agua y las condiciones logísticas para la instalación, con el objetivo de optimizar el diseño y garantizar la eficiencia operativa del sistema.

PROYECTO ABE CHACO

ANEXO I:  Criterios de selección - Llamado de Adquisiciones 016/2025 – Mejoramiento de sistema de provisión y distribución de Agua segura en la Comunidad Indígena de Karcha Bahlut, Distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay.

| Criterios de Selección | Proveedor 1 |  | Proveedor 2 |  | Proveedor 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple |
| El oferente presenta una propuesta formal (cotización) con los requerimientos básicos. La oferta cuenta con información relevante (logo, dirigida a Investigación para el desarrollo, fecha, precio por cada ítem solicitado, cantidad, validez de la oferta, tiempo de entrega) y nombre del vendedor. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente cuenta con Factura legal de servicios al día y Certificado de cumplimiento tributario. Adjunta Constancia del Registro Único del Contribuyente (RUC), Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, Patente Comercial, del semestre en vigencia, expedido por el Municipio correspondiente al oferente y/o cédula de MYPIME (o respaldo de solicitud) |  |  |  |  |  |  |
| El oferente cuenta con experiencia mínima de tres (3) años de experiencia en construcción en el Chaco. Favor compartir links a páginas web o redes sociales. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente proporciona información de los Contratos y/o facturas de provisión de servicios similares a los cotizados que validen la experiencia previa mínima requerida. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente ofrece garantía y reparación por causas técnicas de al menos 6 meses por los insumos entregados. |  |  |  |  |  |  |
| Se alienta al oferente a visibilizar acciones afirmativas para la participación igualitaria y equitativa de mujeres y hombres. |  |  |  |  |  |  |
| La oferta del oferente tiene una validez de 45 días, a partir de la presentación formal de la cotización. |  |  |  |  |  |  |
| El Oferente cumple con el marco legal vigente relacionado a la norma laboral y seguridad social con sus trabajadores/colaboradores. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente ofrece sistemas funcionales, en buenas condiciones, flete y garantía de sus trabajos. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente proporciona un plan de entrega que garantiza el cumplimiento del servicio en un plazo de 120 días desde la emisión de la Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |
| El oferente presenta Posición Financiera: Facturación Anual Promedio Mínima: Facturación promedio anual en los últimos 3 años de al menos un monto de Gs. 130.000.000, conforme a los datos de los balances presentados. Indicadores Financieros: Teniendo en cuenta los últimos 3 años, con base en los estados financieros auditados de estos años (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos), el oferente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital: El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. |  |  |  |  |  |  |

- Se seleccionará el oferente que cumpla con la totalidad de los criterios y que ofrezca la oferta más competitiva.

- Favor completar el presente formulario (cumple/no cumple) y remitir junto con los demás documentos solicitados (copias digitales legibles).

- El proveedor adjudicado deberá participar de una capacitación sobre salvaguardas sociales y ambientales antes de iniciar el trabajo (capacitación gratuita proveída por el proyecto